Таблицы типовых комплектаций

| Таблица к принципиальной схеме 25-1000 кВА - 6(10)/0,4/0,23кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность силового трансформатора |  |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Тип силового трансформатора |  |  | ТМГ, ТМ и сухого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные напряжения ВН, кВ |  |  | 6; 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные напряжения НН, кВ |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А |  | 6кВА 10кВА | 8 5 | 10 8 | 16 10 | 20 16 | 31,5 20 | 50 31,5 | 80 50 | 100 80 | 160 100 |
| Номинальные токи линий, А |  |  | По опросному листу или стандарт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт | Вводного рубильника |  | 100 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |
|  | Вводного авт. выключателя |  | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
|  | Трансформаторы тока на учет |  | - | - | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
|  | Линия 1 |  | 31,5 | 63 | 63 | 100 | 160 | 160 | 160 | 400 | 630 |
|  | Линия 2 |  | 31,5 | 31,5 | 40 | 80 | 100 | 160 | 160 | 400 | 630 |
|  | Линия 3 |  | - | - | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 250 | 400 |
|  | Линия 4 |  | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 250 | 250 |
|  | Линия 5 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 160 | 160 |
|  | Уличное освещение |  | - | - | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 |

| Таблица к принципиальной схеме 25-63 кВА - 6(10)/0,23кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность силового трансформатора |  |  | 25 | 40 | 63 |
| Тип силового трансформатора |  |  | ТМГ |  |  |
| Номинальные напряжения ВН, кВ |  |  | 6; 10 |  |  |
| Номинальные напряжения НН, кВ |  |  | 0,23 |  |  |
| Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А |  | 6кВА 10кВА | 8 5 | 10 8 | 16 10 |
| Номинальные токи линий, А |  |  | По опросному листу или стандарт |  |  |
| Стандарт | Вводного рубильника |  | 100 | 250 | 250 |
|  | Вводного авт. выключателя |  | 63 | 125 | 160 |
|  | Трансформаторы тока на учет |  | - | 100 | 150 |
|  | Линия 1 |  | 31,5 | 63 | 63 |
|  | Линия 2 |  | 31,5 | 31,5 | 40 |
|  | Линия 3 |  | - | - | 40 |
|  | Уличное освещение |  | 16 | 25 | 32 |
| Степень защиты оболочки РУНН по ГОСТ 14255 |  |  | IP54 |  |  |

Схемы электрические принципиальные