Комплект поставки

СТП в комплекте:

Шкафа навесной РУ-0,4 кВ 1 шт

Металлоконструкции (СИП/АС, 1 опора)

с полным комплектом крепежа 1 кмп.

Разрядник РВО / Ограничитель перенапряжений ОПН 3 шт.

Предохранитель высоковольтный в сборе ПТ 3 шт.

Руководство по эксплуатации СТП 1 шт.

Паспорт на СТП 1 шт.

Паспорта на комплектующие изделия 1 кмп.

Линейный разъединитель (РЛНД/РЛКВ) 1 кмп. (опция)

Комплект креплений РЛНД 1 кмп. (опция)

Трансформатор силовой 1 шт. (опция)

Соединительные провода к трансформатору 1 кмп. (опция)

Дополнительно для монтажа СТП потребуется

Опора деревянная или железобетонная СВ-105 1шт

Изолятор высоковольтный ШФ-20Г 3 шт.

Изолятор низковольтный НС-18А 8 шт.

Колпачок К-6 3 шт.

Колпачок К-5 8 шт.

Зажим плашечный ПА 9 шт.

Зажим плашечный ПС-2 4 шт.

Зажим плашечный А-1А 12 шт.

Зажим анкерный ЗАБ 16-25-М 6 шт.

Провод неизолированный 15 м.

Сталь круглая ∅10 мм \* 46 м.

Сталь круглая ∅16 мм \* 25 м.

Полоса стальная 5х50 мм\* 0,6 м

\* В спецификации дана потребность в стали для заземляющего устройства с сопротивлением 10 Ом и удельным сопротивлением грунта 100 Ом\*м